昆纤煤改气项目岩土工程详细勘察外部委托

技术要求

一．工程概况：

拟改造项目位于昆明市穿金路725号昆纤公司内，建筑单体原功能为热电站主厂房，热电站厂房分两期建设，其中一期设计于1994年，二期设计于2003年，主厂房均为框排架结构，汽机平台与主厂房脱开，为钢筋混凝土框架结构。主要使用功能为锅炉间、除氧间、汽机间及其它附属功能。本次改造利用原一期厂房汽机间内现有的汽轮机岛及运转平台作为锅炉和减温减压器基础，先对汽轮机岛和运转平台先进行承重校核，根据相关条件对主体结构和基础进行加固设计，以确保锅炉基础的满足使用及规范要求。此外，在除氧间跨内，根据设备专业对电气房间进行加固设计，在汽机间厂房上空新增钢梁做烟囱支撑，并厂房屋面、墙体进行相应改造。

本次委托需对原厂房地基基础及周边场地进行岩土工程详细勘察，为施工图阶段的基础加固、结构改造及新增钢梁支撑烟囱等提供地质依据。根据《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）及《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021），需查明场地工程地质及水文地质条件，评价场地稳定性和地震效应，确保改造工程的安全性及经济性。

二．项目内容

1.项目主要成果

| 序号 | 项目名称 | 勘察内容 | 单位 | 工程量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩土工程详细勘察 | 钻孔、取样、原位测试、水文地质调查等 | 项 | 1 | GB55017-2021、 GB 50021-2001（2009版） |
| 2 | 场地地震效应分析 | 剪切波速测试、覆盖层厚度测定、液化判定 | 项 | 1 | GB 55002-2021、 GB/T 50011-2010（2016版） |
| 3 | 土壤氡浓度检测 | 土壤氡析出率测定及分析 | 项 | 1 | GB 50325-2020 |

2.项目工程量

| 序号 | 项目名称 | 勘探孔数（个） | 勘探总进尺（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤改气项目技改范围内岩土工程详细勘察 | 9 | 255 |

备注：实际勘探工程量应以充分满足设计需求及甲方要求为准

三．勘察目的

本项目一期、二期工程勘察报告分别完成于1993年和2003年，本次勘察针对厂房改造进行加固改造专项勘察，查明拟建场地的工程地质、水文地质条件及其地震效应，提出基础加固建议，为施工图设计阶段的基础加固、上部结构加固改造提供依据。

勘察工作应符合以下要求：

1.勘察必须由符合国家相关标准，认定勘察资质的，有丰富勘察经验的相关单位进行。

2.勘察主要依据的规范，包括

1．《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）

2．《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版

3．《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

4．《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

5．《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）

6．《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

7．《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

8．其他相关现行国家标准。

四、场地的岩土工程勘察技术要求

1．勘察工作应结合加固改造设计的特点进行，并结合原始地质勘查报告对拟建场地的工程地质、水文地质条件进行充分论证，对场地稳定性及本工程建设的适宜性作出结论。

2．查明建筑场地各岩土层的成因、时代、地层结构和均匀性以及特殊性岩土的性质，尤其应查明基础下软弱和坚硬地层分布，以及各岩土层的物理力学性质和不良地质作用。对于岩质的地基和基坑工程，应查明岩石坚硬程度、岩体完整程度、基本质量等级和风化程度。

3．查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、腐蚀性、初见及稳定水位；提供季节变化幅度和各主要地层的渗透系数、涌水量和影响半径；提供基坑开挖工程应采取的地下水控制措施，当采用降水控制措施时，应分析评价降水对周围环境的影响。

4．查明工程所处断裂带，对存在隐伏断裂的不利地段，应查明工程场地覆盖层厚度以及距主断裂带的距离；对工程场地的类别进行评价与划分，当剪切波速和覆盖层厚度处于《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021表3.1.3所列场地类别的分界线±15%范围内时，应按插值法提出特征周期。分析预测地震效应，判定饱和砂土和粉土的地震液化，并计算液化指数。

5．根据工程场址所处地段的地质环境等情况，对地段抗震性能作出有利、一般、不利或危险的评价。

6．对工程场地的地震稳定性能进行评价，如液化、震陷、横向扩展、崩塌和滑坡等，并给出相应的工程防治措施建议方案。

7．提出各岩土层的地基承载力特征值。

8．判定环境水和土对建筑材料和金属的腐蚀性。

9．预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征，提供计算变形所需的计算参数。

10．对天然基础或桩基类型、适宜性、持力层选择提出基础加固建议；提供桩的极限侧阻力、极限端阻力和变形计算的有关参数，并确定单桩承载力；对成桩可行性、施工时对环境、周边基础的影响及桩基施工中应注意的问题提出意见。对地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理的设计方案建议。

11．判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能发生的变化及其对工程的影响，提出防止措施及建议。

12．根据本工程的特点对不良地质作用的防治提出意见，并提供所需计算参数。

13．勘察还应按基坑工程设计的要求进行基坑工程勘察，判定开挖可能发生的问题和需要采取的支护措施，提出基坑设计与施工方案的建议，提供有关计算参数。

14．按相关规范对建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率进行测定，判定是否满足国家规范要求，并提供相应的勘察报告。

15．应查明建设场地周围有无不稳定边坡；论证在施工过程中，因挖方、填方、堆载和卸载、构筑物施工前、后等对山体稳定性的影响；对潜在崩塌、滑坡等地质灾害，应查明其形成条件，分析其可能的发展及影响，提出防治要求、边坡支护支挡设计的相关地质参数与边坡支护支挡体系的选型建议。

五、其它相关的建议和说明

1．勘察单位确定后，建议必要时勘察单位与设计方联系了解工程情况，然后勘察单位依据设计方的交底和本勘察要求进行勘探孔布置及编制勘察方案。

2．作为本勘察要求附件的现状地形图、建筑设计方案（总平面布置图、各层建筑平面图、立面图和剖面图等）图纸经业主确认后方可作为详勘的依据之一。

3．本勘察要求依据建设单位提供的设计方案编制，如规划设计方案有调整，必要时本勘察要求也需作相应调整。另外施工图阶段如需对方案设计进行调整或根据抗震设防专项审查的相关意见对方案设计进行调整，必要时需进行详勘阶段的补充勘察。

4．未尽事宜按《工程勘察通用规范》GB55017-2021、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011等执行。

5.其他说明

a.严格按照甲方的委托要求，设计方要求和国家相关规范、标准的规定完成现场勘察工作，及时向委托方汇报现场勘察情况；

b.供方对其提交的成果文件的真实性、准确性负责；

6．向供方提供的图纸资料：甲方相关技术资料及图纸

7．技术服务要求：合同签订后按甲方要求的时间、范围和标准安排完成现场勘察工作，现场勘察工作10天内完成，正式报告需在5天内完成。优先提交初步数据分析，供设计方同步开展加固设计。

8．运行要求：无

9．维修要求：无

10．备件要求：无

四．项目安全和进度

1．勘察区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等）

1）勘察安全要求：

（1）勘察过程中应遵守甲方的安全工作制度。

（2）在勘察过程中，应遵守国家有关施工安全规范，并采取相应的预防措施后才能进行施工。

（3）在勘察中，一切以安全为准则，在不能确保安全施工和影响安全生产的情况下，不准进行勘察。

（4）勘察人员必须接受甲方安全培训取得临时上岗后才能进入施工现场，在现场作业时要佩戴安全帽。

（5）勘察人员进入厂区严禁带火种、禁止吸烟。

（6）勘察人员进入厂区后只能在指定的工作区域内工作，不能到其它区域或在厂区内闲逛。

（7）做到文明施工，保持施工现场的清洁和道路畅通，勘察人员在离开工作现场前，必须每天清理施工垃圾，以防影响工作。

（8）勘察人员对勘察区域内的机械设备、设施、器具不能随意搬动，如确因勘察要求需要搬动时，必须得到甲方有关人员的书面批准后才能搬动。

（9）所有进入厂区内的勘察人员必须配戴临时上岗证，无临时上岗证人员禁止进入厂区。

（10）如因违反甲方的有关安全规范和规定，乱动设备、器具等所发生的一切安全事故和损失，甲方概不承担责任，所造成的事故损失乙方应赔偿责任。

（11）如发现乙方勘察人员有违反甲方安全规范的行为，经教育仍未改变，则甲方有权单方面要求乙方更换此部份勘察人员。

（12）勘察时乙方必须严格按甲方批准的施工措施进行组织施工，不得任意修改，如需要进行修改，必须得到甲方有关人员的同意，并双方签字认可。

（13）必须取得甲方签发的安全工作许可证后才能施工，即在勘察过程中如需要进行热工作时，必须到安全部门办理热工作许可证后方能施工。此热工作许可证是定点定时的，只能在指定地点施工，在热工作许可证规定的时间内，如果不能完成此项工作，则应另行办理热工作许可证后才能再进行施工。

2）其它要求：

（1）对甲方的要求及责任：

①甲方对勘察内容进行变更时，应提前通知乙方。

②对勘察质量、安全技术措施、勘察进度进行监督检查。

③监督乙方做好安全预防工作。

④协助乙方办理有关安全施工许可证和工作人员出入证。

（2）对承包商的要求及责任：

①在勘察期间必须保证施工区域的环境卫生，所有杂项材料必须按甲方指定地点整齐堆放。

②在勘察期间，若项目勘察人员有事要离开现场，必须得到甲方项目负责人的同意后方可离开。

③甲方负责对乙方提出具体的安全措施要求，并监督、检查执行情况。

④由于勘察区域在生产区域内，为不影响正常生产，勘察时必须得到所在区域有关人员的同意后才能勘察。如果在勘察过程中，不论是甲方现场监督员、还是部门相关人员发觉勘察影响了正常的生产，要求勘察停止时，勘察人员必须无条件的暂时停止，待同意后才允许恢复勘察。

⑤项目所需勘察材料全部由乙方负责，乙方对勘察使用的所有工器具质量负责。

⑥在勘察过程中，应和甲方密切配合，相互协调，不得影响甲方的正常工作；服从甲方项目负责人员的工作安排。

2．昆纤安全要求:

（1）严格执行昆明公司的“十大安全禁令”。

（2）所有施工人员必须经过三级安全培训后，才能办理出入证。

（3）所有操作必须严格按相关规程和规范进行施工。

（4）勘察鉴定期间第三方除执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤《现场施工检查、监护表》、《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行2次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。

（5）如果施工时违反上述三个表的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。

（6）脚手架搭设应根据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231—2021等规程规范进行施工。

3、报价时注意：勘察施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

4、项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

投标书中必须有详细的勘察施工技术方案和施工安全技术安全方案。

现场勘察工期按10天进行(日历日)，全部工作完成后提交完整正式报告需在5天内完成。优先提交初步数据分析，供设计方同步开展加固设计。

五．调试及验收

1．系统调试要求：无

2．勘察标准和要求：按国家现行相关规范标准执行

3．服务质量要求：供方对其提交的成果（勘察报告）的真实性、准确性负责

六．资料及培训：无

1．项目需交付的图纸、资料、*证书、*报告的数量和方式：

正式完整勘察鉴定报告提供一式6份（含电子版）。

报告应包含岩土工程勘察报告、原始钻孔记录、试验数据、图纸等

勘察报告需包含以下内容：

1)地质剖面图、钻孔柱状图及岩土物理力学参数表；

2)水文地质分析及地下水控制建议；

3)地震效应评价及场地类别划分结论；

4)地基承载力、桩基参数及基础加固方案；

5)土壤氡浓度检测报告及边坡稳定性分析。

2．培训时间、地点、人数要求：无

七．技术专有权：勘察成果归甲方所有

八．保密协议：未经甲方许可，不得向第三方披露项目信息

九、附表：

附表一：现场施工检查、监护表

附表二：移动电器检查（监护）表

附表三：临时用电申请表

附表四：

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：

临时用电申请表

Q4-SQ-72

| 施工用电地点 |  | 用电申请人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时用电时段 |  |  |  |
| 主要用电器名称 |  | 用电器总功率 |  |
| 已配置具有一机、一闸、一漏电、一锁等保护功能的电源箱 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 室外电源箱有防雨措施 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 电源箱离开地面高度大于20CM 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 使用双绝缘护套电缆；电缆无破损 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 移动电器具应使用出厂原配无接头的电源线 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 主供电源开关到现场配电箱之间使用无接头电缆 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 防爆区内使用防爆插头 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 电缆穿越机动车道时已架空或穿保护管 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 电缆避开了高温设备、管道及有腐蚀的区域 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 用电器外壳完整，无破损 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 用电器带电体无裸露 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 焊机电缆为铜芯线 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 行灯电压不高于36伏 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 没有用金属线捆绑固定电缆 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |

维修/项目负责人：          日期：       运行值班长：          日期：

电修值班长：              日期：        送电电工：            日期：

注：电工应在送电前检查以上各适用项，适用时应确认为“是”时方可给予接线送电。

附表四：

| 昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录编号:Q4-EP-007 |  |  |  |  |
| 项目工程名称 |  | 施工单位 |  |  |
| 分部分项工程名称 |  | 项目经理 |  |  |
| 隐蔽工程名称 |  | 施工单位现场负责人 |  |  |
| 图纸变更修改 | □ 是 □ 否 | 项目负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |
| 隐蔽工程内容及部位 | 施工质量验收规范的规定、规范号 | 施工单位检查记录 | 建设单位验收记录 |  |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |  |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |  |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |  |
| 施工单位自查结论 | 施工员： | 施工班组长 |  |  |
|  | 专业质量检验员： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位验收意见 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |